## Toelichting
Risicoklasse
De grootte van een risico wordt bepaald door:het mogelijke nadelige effect van een bepaalde arbeidssituatie, de kans op het optreden van dat effect: de kans is afhankelijk van de waarschijnlijkheid van het ontstaan van de ongewenste situatie en de blootstelling aan de ongewenste situatie.
(RK) Risico klasse | Betekenis
1 | hoog risico; directe verbeteringen vereist
2 | Belangrijk risico; maatregelen vereist
3 | Mogelijk risico; aandacht vereist
Prioriteit
De prioriteit voor het bewerkstelligen van verbeteringen wordt bepaald door criteria als wettelijke verplichting, zwaarte van het knelpunt, (snelle) haalbaarheid, kosten/baten verhouding en logische volgorde. Er worden drie prioriteitsklassen gehanteerd:
(P) Prioriteit |  | Betekenis
H | Hoog | op korte termijn realiseren
M | Middel | op middellange termijn realiseren,dat wil zeggen bijvoorbeeld opnemen in het actieplan van volgensd jaar
L | Laag | op langere termijn realiseren
P#
Om de actielijst te sorteren zijn de prioriteiten aan een nummering van 1 t/m 3 gekoppeld.
Volgnummer
De actielijst is genummerd met volgnummers, deze luisteren naar de prioriteiten (1 is hoog, 18 is laag)
Plan van aanpak
Locatie: Wolfert Tweetalig
Contactpersoon:
In dit plan van aanpak zijn de knelpunten opgenomen die naar voren zijn gekomen tijdens de uitvoering RI&E in juli 2017. Bij ieder knelpunt is een advies of oplossingsrichting meegegeven.
Het Wolfert Tweetalig heeft vervolgens het tweede deel van het plan van aanpak aangvuld met acties en planning.
Bij de aangegeven knelpunten wordt gewerkt met onderstaande risicoklasse en prioriteiten.

## PvA Wolfert Tweetalig
Volgnr | P# | P | RK | Knelpunt | Plan specificatie | Verantwoordelijke | Uitvoerende | Actie | Planning | Realisatie
1 | 1 | H | 2 | Er is struikelgevaar aanwezig op de noodtrap doordat rooster niet goed op elkaar aansluiten. | Laat de roosters beter op elkaar aansluiten zodat het hoogte verschil weg is. |  | JKT | Roosters op elkaar aan laten sluiten noodtrap
2 | 1 | H | 2 | Tijdens de rondgang is geconstateerd dat het BINAS lokaal niet consequent wordt afgesloten en er dus de mogelijkheid bestaat dat niet bevoegden in contact komen met gevaarlijke stoffen. Hiernaast stonden er veel losse flessen voor het grijpen op de tafels. | Stel een veiligheidsbeleid op t.b.v. het veilig gebruik van het BINAS lokaal |  | SLU | Veiligheidsbeleid t.b.v. BINAS lokalen schrijven
3 | 1 | H | 2 | In verband met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en brandgevaarlijke testen. Zijn er aanvullende EHBO middelen in de BINAS lokalen aanwezig (zie foto 1,2,3). | Zorg dat aanwezige hulpmiddelen (nooddouche oogdouche, branddeken etc.) regelmatig worden gecontroleerd op werking en houdbaarheid (deken) |  | Concierges | Om de x controlerondes BINAS lokalen hulpmiddelen meenemen | Controlerondes
4 | 2 | M | 2 | In de CV ruimte is geen noodverlichting aanwezig, dit maakt ontvluchten in geval van een calamiteit gevaarlijk. | Breng noodverlichting aan in de CV ruimte |  | Extern: Van den Dool | Noodverlichting in CV ruimte installeren
5 | 2 | M | 2 | De noodverlichting in de gymzaal brandde niet. | Laat de noodverlichting in de gymzaal repareren (of lamp vervangen) |  | Extern: Van den Dool | Noodverlichting in gymzaal repareren/vervangen
6 | 2 | M | 2 | Er is op verschillende plekken in het gebouw aangegeven dat men het binnenklimaat als niet altijd prettig ervaart (koude warmte, benauwd etc). | Aangezien het niet goed duidelijk is waar, wanneer welke klachten er zijn verdient het aanbeveling om te starten met het aanleggen van een logboek. In dit logboek kan men aangeven welke klachten men ervaart, op welk moment en op welke locatie. Bepaal op basis van deze registraties uw vervolgstappen |  | YBO | Logboek met klachten m.b.t. binnenklimaat bijhouden
7 | 2 | M | 2 | De opslagkast (zie foto 4) in het BINAS lokaal is niet voorzien van ventilatie op de buitenlucht | Verzorg een opslag kast die voldoet aan de PGS 15 (Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) |  | JKT | BINAS lokalen van PGS15 opslagkasten voorzien
8 | 2 | M | 2 | In de nok van de aula hangt een constructie ten behoeve van verlichting. Op de overloop boven hangen de kettingen de kettingen zijn niet beveiligd tegen ongewild gebruik. De constructie zou niet meer in gebruik zijn. (zie foto 5) | Werk de kettingen, van de constructie t.b.v. de verlichting in de aula, dusdanig weg dat deze niet ongewild gebruikt kunnen worden |  | JKT | Buiten gebruik: ketting verwijderen In gebruik: ketting beveiligen
9 | 2 | M | 2 | Aandachtpuntzijn de ventilatie roosters in het gebouw (ook bij de gymzaal) die op sommige plekken sterk vervuild is. (foto 6 en 7) | Neem het schoonmaken van ventilatieroosters, net zoals veel van het andere onderhoud op in een planning, dit voorkomt vervuiling en hiermee en beperkt werkend ventilatiesysteem |  |  |  | Onderhoudsplan
10 | 2 | M | 2 | Er zijn in het pand diverse flexplekken kantoorruimten beschikbaar voor de leraren. Hier mag nog wat extra aandacht zijn voor het wegwerken van de snoeren van de apparatuur | Werk snoeren onder/rondom bureaus weg |  | JKT | Uitstekende/slordig opgeborgen snoeren wegwerken
11 | 2 | M | 2 | Er wordt momenteel niet voldaan aan de gebruikersvergunning | Zorg dat wordt voldaan aan de eisen uit de aanwezige gebruiksvergunning
12 | 2 | M | 2 | Apparatuur niet gekeurd werden conform de NEN 3140. Dit betreft o.a.de apparatuur in het BINAS lokaal. | Zorg dat de apparatuur die gebruikt wordt in de BINAS lokalen periodiek gekeurd wordt conform de NEN 3140. |  | Extern
13 | 2 | M | 2 | Tevens stond er een ongekeurde boormachine (foto 8), welke niet meer in gebruik zou zijn | Voer middelen(kolomboor) die niet meer in gebruik zijn af |  | Concierges | Boormachine afvoeren
14 | 2 | M | 2 | In de CV ruimte zijn afgeknipte kabels aangetroffen die niet afgedopt waren | Werk de losse draden in de CV ruimte weg |  | JKT | Losse draden in CV ruimte wegwerken
15 | 3 | L | 2 | In het gebouw worden verschillende pictogrammen gebruik t.a.v. de BHV | Het is wenselijk om bij aanvullingen en aanpassingen aan bestaande installaties de nieuwe pictogrammen toe te passen. |  | Extern: Van den Dool | Nieuwe pictogrammen op installatie plakken
16 | 3 | L | 2 | De elektrische installatie zou onderhouden zijn conform de NEN 3140. Op de installatie(zie foto 9) is dit echter niet zichtbaar aangebracht d.m.v keuringsstickers. | Check of de elektrische installatie periodiek wordt gekeurd conform de NEN 3140. Laat dit ook op de installatie vastleggen, zodat een gebruiker ook kan zien dat hij met een veilig middel werkt. |  | Extern: Van den Dool | NEN3140 keuringsstikker op installatie plakken
17 | 3 | L | 2 | Er bestaat volgens de inventarisatie echter een redelijk vermoeden op de aanwezigheid van in de constructie verborgen asbesthoudende materialen: holle wanden en betimmeringen; achter plafonds; spouwlatten van kozijnen en installaties. | Houd er rekening mee dat bij eventuele verbouwing of aanpassingen installatie een aanvullen asbestinventarisatie noodzakelijk is, gezien |  | Extern: Perfectkeur B.V. | Type B asbestinventarisatie | In combinatie met verbouwing
18 | 3 | L | 2 | De akoestiek in de gymzaal is niet in orde. De vervanging van de oude scheidingswanden moet hier een verbetering in gaan aanbrengen | Laat na het plaatsen van de nieuwe scheidingwanden onderzoek oden of de nagalmtijd in de gymzaal binnen de norm blijft |  | YBO | Nagalmtijd in de gymzaal onderzoeken
Plan van aanpak
Plan van aanpak

## Fotos
1 | 2 |  | 3
4
5
6 |  | 7
8
9